国家城市供水水质监测网西安监测站

检验报告

第1页/共5页

| 委托单位 | 杨凌新华水务有限公司 |  |  | 检验类别 |  | 生活饮用水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来样方式 | 委托检测（送样） |  |  | 样品名称 |  | 管网水 |  |
| 样品数量 | 10 L塑料桶 500 mL灭菌瓶 |  |  | 样品状态 |  | 透明液体 |  |
| 采样日期 | 2017年4月27日 |  |  | 采样地点 |  | 田园居 |  |
| 收样日期 | 2017年4月27日 |  |  | 检验日期 |  | 2017.4.27 |  |
| 报告日期 | 2017年4月27日 |  |  | 样品受理编号 |  | WS201704260 |  |
| 检验依据 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |  |  |  |  |  |  |
| 检验方法 | 本次水质检测项目采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）进行检测。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），对委托检测样品进行检验及评价。 本次委托检测样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 所检样品采样工作由委托单位完成，采样信息由委托单位提供，本站未参与本批次的采样工作，该样品的检测结果仅对来样负责。 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 强光辉 | 审 核 |  |  | 签 发 |  |  |
| 签发日期 |  | 2017年4月27日 |  |  | 检验单位 （盖章） |  |  |

国家城市供水水质监测网西安监测站

检验报告

样品受理编号：WS201704260                                                第2页/共5页

样 品 名 称： 管网水 接 样 日 期： 2017年4月27日

样 品 状 态： 透明液体 样 品 类 别： 委托检测（送样）

检 验 项 目： 总大肠菌群、耐热大肠菌群等 检验完成日期： 2017年4月27日

测   定   结   果

| 序号 | 项 目 | 检验方法 | 限 值 | 检测结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质常规指标 |  |  |  |  |  |
| 1. 微生物指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总大肠菌群/（MPN/100mL） | GB/T5750.12 –2006中的2.2 | 不得检出 | 在检 | / |
| 2 | 耐热大肠菌群/（CFU/100mL） | GB/T5750.12 –2006中的3.2 | 不得检出 | 在检 | / |
| 3 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | GB/T5750.12 –2006中的4.3 | 不得检出 | 在检 | / |
| 4 | 菌落总数/（CFU/mL） | GB/T5750.12 –2006 中的1.1 | 100 | 在检 | / |
| 2. 毒理指标 |  |  |  |  |  |
| 5 | 砷/（mg/L） | GB/T5750.6 –2006中的6.1 | 0.01 | 2.4×10-4 | 合格 |
| 6 | 镉/（mg/L） | GB/T5750.6 –2006中的11.1 | 0.005 | <1.0×10-4 | 合格 |
| 7 | 铬（六价 mg/L） | GB/T5750.6 –2006中的10.1 | 0.05 | <0.005 | 合格 |
| 8 | 铅/（mg/L） | GB/T5750.6 –2006中的11.1 | 0.01 | <1.00×10-3 | 合格 |
| 9 | 汞/（mg/L） | GB/T5750.6 –2006中的8.1 | 0.001 | <4.0×10-5 | 合格 |
| 10 | 硒/（mg/L） | GB/T5750.6 –2006中的7.1 | 0.01 | <2.0×10-4 | 合格 |
| 11 | 氰化物/（mg/L） | GB/T5750.5 –2006中的4.2 | 0.05 | <0.003 | 合格 |
| 12 | 氟化物/（mg/L） | GB/T5750.5 –2006中的3.2 | 1.0 | <0.10 | 合格 |
| 13 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） | GB/T5750.5 –2006中的5.3 | 10 地下水源限制时为20 | 1.43 | 合格 |

国家城市供水水质监测网西安监测站

检验报告

样品受理编号：WS201704260                                                第3页/共5页

样 品 名 称： 管网水 接 样 日 期： 2017年4月27日

样 品 状 态： 透明液体 样 品 类 别： 委托检测（送样）

检 验 项 目： 总大肠菌群、耐热大肠菌群等 检验完成日期： 2017年4月27日

测   定   结   果

| 序号 | 项 目 | 检验方法 | 限 值 | 检测结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 三氯甲烷/（mg/L） | GB/T5750.8 –2006中附录A | 0.06 | 在检 | / |
| 15 | 四氯化碳/（mg/L） | GB/T5750.8 –2006中附录A | 0.002 | 在检 | / |
| 16 | 溴酸盐（使用臭氧时）/（mg/L） | GB/T5750.10 –2006中的14.1 | 0.01 | 未使用 | / |
| 17 | 甲醛（使用臭氧时）/（mg/L） | GB/T5750.10 –2006中的6.1 | 0.9 | 未使用 | / |
| 18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）/（mg/L） | GB/T5750.10 –2006中的13.2 | 0.7 | 未使用 | / |
| 19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）/（mg/L） | GB/T5750.10 –2006中的13.2 | 0.7 | 未使用 | / |
| 3. 感官性状和一般化学指标 |  |  |  |  |  |
| 20 | 色度（铂钴色度单位） | GB/T5750.4 –2006中的1.1 | 15 | 3 | 合格 |
| 21 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | GB/T5750.4 –2006 中的2.1 | 1 水源与净水技术条件 限制时为3 | 0.45 | 合格 |
| 22 | 臭和味 | GB/T5750.4 –2006中的3.1 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
| 23 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4 –2006中的4.1 | 无 | 无 | 合格 |
| 24 | pH | GB/T5750.4 –2006中的5.1 | 大于6.5；小于8.5 | 8.40 | 合格 |
| 25 | 铝/（mg/L） | GB/T5750.6 –2006中的1.4 | 0.2 | 0.09 | 合格 |
| 26 | 铁/（mg/L） | GB/T5750.6 –2006中的4.2 | 0.3 | <0.04 | 合格 |

国家城市供水水质监测网西安监测站

检验报告

样品受理编号：WS201704260                                                第4页/共5页

样 品 名 称： 管网水 接 样 日 期： 2017年4月27日

样 品 状 态： 透明液体 样 品 类 别： 委托检测（送样）

检 验 项 目： 总大肠菌群、耐热大肠菌群等 检验完成日期： 2017年4月27日

测   定   结   果

| 序号 | 项 目 | 检验方法 | 限 值 | 检测结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 锰/（mg/L） | GB/T5750.6 –2006中的4.2 | 0.1 | <0.03 | 合格 |
| 28 | 铜/（mg/L） | GB/T5750.6 –2006中的4.2 | 1.0 | <0.03 | 合格 |
| 29 | 锌/（mg/L） | GB/T5750.6 –2006中的4.2 | 1.0 | <0.03 | 合格 |
| 30 | 氯化物/（mg/L） | GB/T5750.5 –2006 中的3.2 | 250 | 5.54 | 合格 |
| 31 | 硫酸盐/（mg/L） | GB/T5750.5 –2006 中的3.2 | 250 | 12.52 | 合格 |
| 32 | 溶解性总固体/（mg/L） | GB/T5750.4 –2006中的8.1 | 1000 | 116 | 合格 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | GB/T5750.4 –2006中的7.1 | 450 | 88.6 | 合格 |
| 34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L） | GB/T5750.7 –2006中的1.1 | 3 水源限制，原水耗氧量＞6 mg/L时为5 | 1.98 | 合格 |
| 35 | 挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L） | GB/T5750.4 –2006中的9.1 | 0.002 | <0.001 | 合格 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂/（mg/L） | GB/T5750.4 –2006中的10.1 | 0.3 | <0.02 | 合格 |
| 4. 放射性物质 |  |  | 指导值 |  |  |
| 37 | 总α放射性/（Bq/L） | GB/T5750.13 –2006中的1.1 | 0.5 | 在检 | / |
| 38 | 总β放射性/（Bq/L） | GB/T5750.13 –2006中的2.1 | 1 | 在检 | / |
| 消毒剂常规指标 |  |  |  |  |  |
| 39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） 管网末梢水中余量/（mg/L） | GB/T5750.11 –2006中的1.1 | ≥0.05 | 0.25 | 合格 |

国家城市供水水质监测网西安监测站

检验报告

样品受理编号：WS201704260                                                第5页/共5页

样 品 名 称： 管网水 接 样 日 期： 2017年4月27日

样 品 状 态： 透明液体 样 品 类 别： 委托检测（送样）

检 验 项 目： 总大肠菌群、耐热大肠菌群等 检验完成日期： 2017年4月27日

测   定   结   果

| 序号 | 项 目 | 检验方法 | 限 值 | 检测结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 一氯胺（总氯） 管网末梢水中余量/（mg/L） | GB/T5750.11 –2006中的3.1 | ≥0.05 | 未使用 | / |
| 41 | 臭氧（O3） 管网末梢水中余量/（mg/L） | GB/T5750.11 –2006中的5.3 | 0.02 如加氯，总氯≥0.05 | 未使用 | / |
| 42 | 二氧化氯（ClO2） 管网末梢水中余量/（mg/L） | GB/T5750.11 –2006中的4.4 | ≥0.02 | 未使用 | / |

以下空白